# Методическое указание к лабораторной работе 1

Лабораторная работа № 1

Наименование лабораторной работы – Изучение лабораторного стенда охранно-пожарной системы под управлением ППКОП Астра-713.

Время на выполнение – 2 часа.

Цель – Ознакомиться с лабораторным стендом и теоретическим материалом.

Теоретические сведения:

Системы охранной и пожарной сигнализации (ОПС) относятся к средствам обнаружения угроз и считаются основными средствами защиты объекта. Система ОПС объекта должна быть эффективной и срабатывать своевременно. Своевременность срабатывания подразумевает обнаружение угрозы на том этапе, когда у службы охраны достаточно времени и сил для ее (угрозы) ликвидации. Эффективность системы защиты может быть оценена по времени с момента возникновения угрозы до ее ликвидации. Чем это время меньше, тем эффективнее система защиты. Важным системным параметром является вероятность ложного срабатывания сигнализации. При проектировании надо добиваться минимума ложных срабатываний при 100% регистрации проникновений. Оптимальной же системой защиты можно считать такую, наличие которой блокирует даже появление мыслей о нападении на защищаемый объект.

Важнейшими компонентами ОПС по праву считаются датчики (сенсоры, извещатели). В общем случае они выдают сигнал об изменении параметров окружающей их среды. Классифицировать датчики можно по самым различным параметрам:

- по месту установки на объекте:

- внешние (за пределами здания);

- внутренние (внутри помещения).

- по способу установки:

- скрыто установленные;

- открыто установленные.

- по типу энергопитания:

- не требующие питания;

- автономные (со встроенным источником питания, либо питающиеся от среды, либо с локальным сетевым источником);

- получающие питание от приемно-контрольного прибора:

- по отдельным проводным линиям;

- по информационным линиям.

- по принципам сигнализирования о происшедшем событии:

- замыкание или размыкание "сухих" контактов реле;

- изменение потребляемого тока (проводимости);

- передача кодированного сигнала в линию или в эфир.

- по принципам взаимодействия со средой:

- пассивные – принимают и обрабатывают сигналы, поступающие из среды без инициирующего воздействия на нее;

- активные – излучают в среду сигнал и следят за его изменениями.

- по конструктивным характеристикам:

- локальной установки;

- распределенные.

- по физическим принципам:

- магнито-контактные (герконовые);

- инфракрасные (пассивные и активные);

- микроволновые (СВЧ);

- ультразвуковые;

- сейсмические;

- электроконтактные (обрывные, натяжные, нажимные, вибрационные и т.п.);

- емкостные (индуктивные);

- кабельные;

- видеосигнальные;

- микрофонные;

- фотоэлектрические;

- поршневые (" subsonic – effect");

- радиоактивные (радиоизотопные);

- тепловые (пожарные);

- дымовые;

- химические (метан, углекислый газ, монооксид углерода),

а также их различные комбинации, применяемые как для расширения функциональных возможностей, так и для увеличения достоверности срабатывания датчика (сенсора, извещателя).

Система пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация – система для обнаружения возгораний и управления технологическим оборудованием. В зависимости от конфигурации обеспечивает управление другими системами, например, оповещения, дымоудаления и других.

На практике используется три основных типа автоматической пожарной сигнализации. Разница между системами заключается в способе организации контроля шлейфов:

- пороговая;

- адресно-опросная;

- адресно-аналоговая.

Система охранной сигнализации

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения и фиксирования акта несанкционированного доступа на объект и принятие решения по дальнейшему сценарию. При срабатывании датчиков СОС, устройства могут включать как звуковое оповещение, так и звуковое. При этом, с датчиков поступает сигнал тревоги на ПКП, а далее на ПЦН по телефонной линии или по радиоканалу. Если же в алгоритм работы СОС не входит передача сигнала тревоги на ПЦН, это означает, что система является автономной. Такой вариант системы является низкоэффективным.

Состав оборудования, алгоритм работы, тип подключения датчиков между собой определяет тип данной СОС. Существует три типа систем охранной сигнализации:

- проводная;

- беспроводная;

- адресная.

Оконечное устройство

Обычно в охранной сигнализации используют нормально закрытые контакты, т.е. факт срабатывания фиксируется при размыкании цепи. Простота такой схемы подключения может быть на руку злоумышленникам. Если предположить что они смогут добраться до провода от контрольной панели до датчика им остается только аккуратно организовать перемычку между проводами (изображена красным на рисунке) и датчик обезврежен. Во избежание таких ситуаций в схему дополнительно включают сопротивление определенного номинала. Его принято называть оконечный резистор, в англоязычном варианте сокращенно его называют EOL (End Of Line).

Применение оконечного резистора позволяет контрольной панели определять, как минимум три состояния зоны - замкнуто через резистор, замкнуто без резистора, разомкнуто. В зависимости от типа зоны и типа датчиков каждое из этих состояний может интерпретироваться по-разному - норма, тревога, неисправность. Например, при подключении пожарных дымовых датчиков в нормальном состоянии цепь замкнута через резистор. При срабатывании пожарного датчика цепь замыкается через него практически накоротко и это воспринимается контрольной панелью как тревога, а при обрыве шлейфа и размыкании цепи будет выдан сигнал о неисправности зоны. Так же многие современные контрольные панели позволяют подключать к одним и тем же клеммам входа зоны по 2 разных датчика через оконечные резисторы разного номинала и контролировать их срабатывание независимо друг от друга. Эту полезную функцию каждый производитель называет по-разному - "удвоение зон", "расщепление зон", а тот же Paradox вообще аббревиатурой "ATZ". Использование этой функции позволяет сэкономить на дополнительных расширителях зон и возможно на монтаже шлейфов, но в случае проблем с оборудованием может осложнить поиск неисправного датчика. Помимо оконечных резисторов так же могут применятся дополнительные резисторы. Они, например, позволяют контрольной панели отличить срабатывание датчика от вскрытия его тампера, а в пожарной сигнализации организовать возможность выдачи сигнала "пожар" по срабатыванию двух датчиков в шлейфе во избежание ложных тревог. Каждый производитель выбирает свои номиналы оконечных и дополнительных резисторов, а также способы их включения в шлейф. Обычно они указываются в документации на оборудование.

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Астра-713

Рис.2.1 Астра-713

Астра-713 - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Рис.2.1), его основное назначение это контроль состояния 8 шлейфов сигнализации (ШС) с включенными охранными или пожарными извещателями , управление средствами оповещения , выдача тревожных извещений на ПЦН через релейные выходы и обмен информацией с ППКОП Астра-Дозор по интерфейсу RS-485.

Особенности

- автономное использование или объединение по интерфейсу RS-485 под управлением центрального ППКОП;

- максимальная емкость в системе Астра-Дозор - 16 приборов;

- максимальная емкость в системе Астра-Zитадель - 30 приборов;

- установка режимов работы с помощью перемычек или с помощью ПК;

- программируемые релейные выходы и выходы типа "открытый коллектор" для управления внешними устройствами (только при автономной работе);

- встроенные кнопки-индикаторы для постановки на охрану / снятия с охраны соответствующего ШС (только при автономной работе);

- защита от перегрузок и неправильных действий в цепях ШС;

- "спящий" режим;

- выдача извещения о тревоге на ПЦН при полном отключении электропитания;

- двухцветная индикация.

Технические характеристики:

- напряжение питания 10÷15 В

- количество ШС, подключаемых к прибору 8 шт

- ток потребления в дежурном режиме 180 мА

- ток потребления в режиме "Тревога" 230 мА

- количество релейных выходов 2 шт

- количество выходов типа "открытый коллектор" (ОК) 2 шт

- напряжение источника питания, при котором включается индикация "Питание ниже нормы" 11 ± 0,3 В

- напряжение источника питания, при котором прибор переходит в режим "Сон" 10 ± 0,2 В

- ток в ШС для питания извещателей 5 мА

- максимальный ток нагрузки выходов ОК 500 мА

- максимальное напряжение нагрузки выходов ОК 15 В

- габаритные размеры прибора 120,5х79х30,5 мм

- масса прибора 0,11 кг

- Параметры ШС:

- напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме от 14 до 21 В

- ток короткого замыкания по ШС 20 мА

- Время интегрирования ШС:

- охранный 70 ± 10 мс

- пожарный 300 ± 30 мс

- Сопротивление ШС:

- в состоянии «норма» от 3 до 5 кОм

- в состоянии "нарушение" охранный от 0 до 3 или более 5 кОм

- в состоянии "нарушение" пожарный от 1,5 до 3 или от 5 до 12 кОм

- в состоянии "неисправность" пожарный от 0 до 1,5 или более 12 кОм

- Условия эксплуатации:

- температура от -30 до +50°С

- относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% при +35°С

- степень защиты оболочкой IP30

Извещатель охранный оптико-электронный Астра-515

Рис. 2.2. Извещатель охранный оптико-электронный Астра-515

Извещатель (Рис. 2.2.) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из двух элементарных чувствительных зон (Рис 2.3.).

Рис. 2.3. Чувствительная зона извещателя

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

Технические параметры оптического канала:

- Дальность обнаружения проникновения, м, не менее 10;

- Размеры зоны обнаружения при угле обзора в горизонтальной плоскости 90 градусов, м10×10;

- Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с от 0,3 до 3,0;

- Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее 6500;

- Рекомендуемая высота установки, м от 2,4 до 2,5

Общие технические параметры:

- Напряжение питания, В от 8 до 15;

- Ток потребления, мА, не более 15;

- Допустимый ток через контакты реле, А, не более 0,08;

- Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более 100;

- Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, в дежурном режиме, Ом, не более 8;

- Габаритные размеры, мм, не более 86×54×41;

- Масса, кг не более 0,06.

Выбор места установки:

Рис. 2.4. Рекомендуемая высота установки

В капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на несущую стену. В сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции. Провода шлейфа сигнализации и цепей питания следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Соответствие стандартам:

- Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

- Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

- Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

- Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2011 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Извещатель охранный поверхностно звуковой Астра-612

Рис. 2.5. Извещатель охранный поверхностно звуковой Астра-612

Извещатель (Рис. 2.5.) предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

Типы стекол:

- обычные и защищенные полимерной пленкой толщиной от 2,5 до 8 мм;

- армированные толщиной 5,5 и 6 мм;

- узорчатые толщиной от 4 до 7 мм;

- многослойные строительные толщиной от 6 до 8 мм;

- закаленные толщиной от 4 до 6 мм. Размер стекол: площадь не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3 м).

Чувствительным элементом акустического канала является электретный микрофон со встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, которые усиливаются и поступают на микроконтроллер. Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы принимает решение о наличии разрушения остекленной поверхности или низкочастотных и высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения. В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле для подключения в шлейф сигнализации.

Рис. 2.6. Зона обнаружения извещателя.

Схема зоны обнаружения извещателя представлена на (Рис. 2.6.)

Технические параметры акустического канала:

- Максимальная рабочая дальность действия извещателя, м, не менее 6;

Рабочие частоты:

- первая, Гц 6000±100;

- вторая, Гц 150±10;

Чувствительность:

- на первой рабочей частоте, Дб 80±1;

- на второй рабочей частоте, Дб 83,5±0,5.

Общие технические параметры:

- Напряжение питания, В от 8 до 15;

- Ток потребления, мА, не более 18;

- Время технической готовности, с, не более 2;

- Допустимый ток через контакты реле, А, не более 0,08;

- Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более 100;

- Сопротивление выходной цепи реле в дежурном состоянии, Ом, от 6 до 8;

- Габаритные размеры, мм 70×33×16;

- Масса извещателя, кг 0,05.

Выбор места установки:

Рекомендуемая высота установки на стене и расстояние до самой удаленной точки охраняемого стекла (Рис. 2.7.)

Рис.2.7. Выбор места установки

Не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых помех (о повышенном уровне помех свидетельствуют извещения "Высокочастотная помеха" или "Низкочастотная помеха"). В помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех. При установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости, запрещается маскировка извещателя декоративными шторами, т.к. при этом возможна потеря его чувствительности. Провода ШС и цепей питания следует располагать вдали от мощных силовых и высокочастотных кабелей.

Соответствие стандартам:

- Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001. 1

- Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

- Конструкция извещателей обеспечивает степень защиты оболочкой IP30 по ГОСТ 14254-96.

- Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ Р 52931-2008.

- Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2011 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации

Комбинированный оповещатель охранно-пожарный Астра-10 М

Рис. 2.8. Комбинированный оповещатель (светозвуковой) охранно-пожарный Астра-10 М.

Оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Оповещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 1.3 Электропитание оповещателя осуществляется напряжением 12 В постоянного тока. Оповещатель выдает 4 вида оповещения:

- светодиодные индикаторы включены;

- светодиодные индикаторы выключены;

- пьезоэлектрический излучатель звука включен;

- пьезоэлектрический излучатель звука выключен,

путем подачи на него напряжения питания через выходное реле приемно-контрольного прибора (ПКП) или через выходы типа "открытый коллектор".  Оповещатель не является источником помех по отношению к аналогичным оповещателям, оповещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

Рис. 2.9. Способ подключения к ППКОП.

Подключать клеммы оповещателя (Рис 2.9.) к источнику питания в соответствии с выбранной схемой подключения.

Технические характеристики:

- Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, Лк, не менее 500;

- Уровень звукового давления на расстоянии 10 см, дБ, не менее 85;

- Частота генерируемых сигналов, кГц 2,3;

- Угол обзора восприятия светового оповещения, 180;

- Напряжение питания, В от 10 до 15;

- Ток потребления: световой канал, мА, не более 15;

- звуковой канал, мА, не более 40;

- Габаритные размеры, мм 62х37х28,5;

- Масса оповещателя, кг, не более 0,03

Выбор места установки:

- допускается установка оповещателя на стене помещения;

- исключить попадание на оповещатель прямых солнечных лучей;

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка оповещателя в местах, откуда он хорошо наблюдается с улицы.

Соответствие стандартам:

- Оповещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Электрическая прочность изоляции между клеммами питания 12В и металлическим листом, на который должен быть установлен оповещатель, удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

- Конструкция оповещателя обеспечивает степень защиты оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-2015.

- Конструктивное исполнение оповещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Считыватель ключей Touch Memory

Рис. 2.10. Считыватель ключей Touch Memory

Считыватель Touch Memory (Рис.2.10.) предназначен для идентификации пользователя в системе, тем самым дает возможность постановку/снятие системы с охраны, отображения состояния охраняемого объекта.

Touch Memory является контактирующим устройством для электронных ключей Touch Memory типа Dallas и предназначен для использования с приборами, в которых предусмотрена возможность подключения данного устройства для дальнейшего считывания кода ключа ТМ.

Технические характеристики:

- Ток потребления индикатора подсветки, не более, мА 20;

- Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50;

- Вес, не более, г 20.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-141

Рис. 2.11. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (Рис. 2.11.) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.

Извещатель представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. При этом уменьшается внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится постоянным. Извещатель состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами (электронная схема обработки сигнала). Разъемное соединение датчика с розеткой обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживания извещателя. Для подключения извещателя к приемно-контрольному прибору с использованием добавочного резистора в розетке имеется место под пятый контакт. Короткозамкнутые контакты 3 и 4 извещателя обеспечивают возможность формирования в ШС приемно-контрольного прибора режима "Неисправность" при изъятии датчика из розетки.

Рис.2.12. Схема подключения пожарного дымовой оптико-электронный адресный извещателя ИП 212-141

На рисунке (Рис.2.12.) можно увидеть схему подключения дымовых извещателей с использованием добавочного резистора (4,7кОм).

Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-16/2

Рис.2.11 Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-16/2

Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-16/2 (Рис. 2.11.) предназначен для поверхностного монтажа на неметаллические конструкции для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольной прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения

Замыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии 10 мм и менее между ними, размыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии 45 мм и более между ними. Допустимое смещение вдоль вертикальной оси между магнитом и датчиком - не более 3 мм.

Технические характеристики:

- Коммутирующий элемент: геркон;

- Режим охраны: электрическая цепь замкнута;

- Коммутируемое напряжение 0,05 - 72 В;

- Коммутируемый ток: 0,1 mA - 0,25 А;

- Коммутируемая мощность, макс.: 10 Вт;

- Контактное сопротивление (без учета выводов), макс: 0,5 Ом • Электрическая прочность изоляции, мин: 500 В;

- Вибрационные нагрузки: (10–35)Гц 0,5g;

- Диапазон рабочих температур: -50°С...+50°C

Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5

Рис. 2.13. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5

ИП10З-5/2 – извeщaтeль пожарный тепловой для работы в закрытых пoмeщeнияx стационарных объектов c целью обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся выделением тепла. Предназначен для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и oxpaннo-пoжapнoй сигнализации; для установки в пoмeщeнияx c отсутствием агрессивной среды, прямого вoздeйcтвия брызг и воды.

Основные характеристики:

- контакты извeщaтeля нopмaльнo зaмкнyты;

- дoпycтимaя пoнижeннaя тeмпepaтypa oкpyжaющeй cpeды - 50°C; oтнocитeльнaя влaжнocть дo 9З% пpи тeмпepaтype 40°C;

- мaкcимaльнoe чиcлo cpaбaтывaний извeщaтeлeя - нe мeнee 100 пpи нaпpяжeнии 24 B и тoкe 0.05 A;

- нaпpяжeниe пocтoяннoгo тoкa, пoдaвaeмoe нa кoнтaкты извeщaтeля, нe бoлee З0 B;

нapaбoткa дo oткaзa нe мeнee 200 000 чacoв;

- cтeпeнь зaщиты, oбecпeчивaeмaя oбoлoчкoй, IP10

Источник питания ИВЭП-1215

Рис. 2.14. Источник питания ИВЭП-1215

Источник вторичного электропитания Давикон ИВЭП-1215 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока. Электропитание источником осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В и предназначен он для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Отличительные особенности Давикон ИВЭП-1215:

- электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

- защита от пробоя вход-выход 4000В;

- автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

- защита от перегрузки по входу;

- защита потребителей от перенапряжения на входе;

- неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

Технические характеристики:

- Номинальный выходной ток 1,5А

- Номинальное выходное напряжения 12В

- Номинальное входное напряжения ~220В, 50Гц

- Допустимая перегрузка по току 2А

- Потребляемая мощность не более 25ВА

- Максимально допустимая ёмкостная нагрузка 10000 мкФ

- Класс защиты от поражения электрическим током 2

- Масса 0.3 кг

- Размеры корпуса 135x38x30 мм

- Материал пластик

Порядок выполнения лабораторной работы:

- На основе изученного нормативного документа ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. и примера расставить датчики на схеме полученного у преподавателя.

Вопросы к лабораторной работе

- Для чего предназначена система ОПС?

- По каким параметрам можно классифицировать датчики?

- Что такое оконечное устройство?

- Какие три основных типа автоматической пожарной сигнализации существуют?

- Какие три типа систем охранной сигнализации существуют?

- Для чего нужно оконечное устройство?

- Что такое ПКП и для чего он нужен?

- Каково основные характеристики Астра-713?

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Отчет