# Методическое указание к лабораторной работе 2

Лабораторная работа № 2

Наименование лабораторной работы – Защита объектов от несанкционированных проникновений с помощью электронных ключей Touch Memory под управлением ППКОП Астра-713.

Время на выполнение – 2 часа.

Цель – Постановка прибора Астра-713 на охрану/снятие с помощью электронных ключей Touch Memory.

Краткие теоретические сведения:

Электронный ключ ТМ – это устройство, которое является носителем данных и обеспечивает идентификацию уникального кода автоматически. Внешне ключ с держателем Touch Memory напоминает таблетку или брелок, но технически он представляет собой микросхему, скрытую в прочном герметическом корпусе.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-713»

1.1 Прибор предназначен для охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров автономно, под управлением ППКОП «Астра-Дозор», ППКОП Pro.

1.2 Прибор в автономном режиме предназначен для контроля состояния 8 (восьми) ШС с включенными охранными или пожарными извещателями и выдачи извещений на ПЦН через релейные выходы, на средства оповещения через выходы типа «открытый коллектор» и на внутреннее звуковое оповещение.

1.3 Прибор под управлением ППКОП «Астра-Дозор» предназначен для контроля состояния 8 (восьми) ШС с включенными охранными или пожарными извещателями и передачи извещений на ППКОП «Астра-Дозор» по интерфейсу RS-485.

1.4 Прибор под управлением ППКОП Pro предназначен для контроля состояния 8 (восьми) ШС с включенными охранными или пожарными извещателями, передачи извещений, кодов ключей ТМ на ППКОП Pro по интерфейсу RS-485, а также управления выходами реле и ОК по командам ППКОП Pro.

Настройка режимов работы прибора для автономного использования осуществляется с помощью перемычек или с помощью ПК (программа Pconf-713).

Прибор в автономном режиме работы предусматривает постановку на охрану/снятие с охраны следующими способами:

-  с помощью кнопки управления, подключаемой к входу ТМ;

- с использованием ключей ТМ или устройств, формирующих код формата ТМ, например, «РПУ Астра-Р» (в качестве ключа ТМ используется брелок «Астра-Р»);

- с помощью кнопок-индикаторов ШС.

Конструктивно прибор выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока установлена печатная плата с радиоэлементами (рисунок 1).

На плате прибора установлены штыревые вилки с перемычками для выбора режима работы прибора и двухцветные индикаторы:

"1" – "8" - для индикации состояния соответствующих ШС;

-  для индикации состояния напряжения питания прибора и исправности интерфейса RS-458.

В крышке прибора установлены силиконовые кнопки-индикаторы "1" – "8" для постановки на охрану/снятия с охраны соответствующих ШС.

На плате установлена кнопка вскрытия, которая при снятии крышки формирует извещение на звуковой сигнализатор и, при необходимости, на выходы реле и ОК (задается с помощью программы для ПК («Pconf-713», ПКМ Астра Pro). На плате установлен звуковой сигнализатор для звукового сопровождения извещений.

Заводские установки

Поставляемый прибор имеет ПО для автономного использования с заводскими установками в памяти, которые приведены в таблице 4

Для использования прибора с заводскими установками необходимо установить перемычку на один штырь вилки F7. При этом положение остальных перемычек прибором игнорируется.

Порядок выполнения лабораторной работы:

Задание 1

- Регистрация и удаление ключей ТМ для автономного режима работы

запись (удаление) кода ключа ТМ в память прибора можно осуществить:

- с помощью кнопки ТМ на печатной плате;

- с помощью ПК (программа «Pconf-713»)

К клеммам прибора «+ТМ» и «–ТМ» подключить считыватель ключа ТМ, соблюдая полярность на плате. Зеленый провод на «+ТМ» белый на «–ТМ»

GB1 – источник питания 12 В;

НА1 – звуковой оповещатель;

HL1 – световой оповещатель;

К1 – считыватель ключа ТМ;

S1 – кнопка управления.

ВНИМАНИЕ! При установке считывателя ключа ТМ в металлическом корпусе на металлическую поверхность (например, гаража) необходимо использовать изолирующую прокладку, чтобы обеспечить защиту прибора от попадания грозового разряда.

- Регистрация (удаление) ключа ТМ с помощью кнопки ТМ

Последовательность действий:

1) отключить питание прибора;

2) снять крышку прибора, вытолкнув защелки основания из паза крышки;

3) установить перемычку на один штырь вилки F1 (режим постановки на охрану при помощи ключей ТМ);

4) нажать кнопку ТМ и включить питание прибора. Индикатор «1» загорится красным цветом;

5) отпустить кнопку ТМ. Индикатор «1» мигает зеленым цветом - прибор находится в режиме ожидания регистрации (удаления) ключа ТМ;

6) для удаления ранее зарегистрированных ключей ТМ:

– нажать кнопку ТМ (индикатор «1» загорится красным цветом) и удерживать кнопку ТМ до автоматического выключения индикатора «1». Все коды ранее зарегистрированных ключей ТМ будут стерты из памяти прибора,

– отпустить кнопку ТМ;

для регистрации новых ключей ТМ:

– кратковременно нажать кнопку ТМ, индикатор «1» мигает зеленым цветом - прибор готов к регистрации (если индикатор «1» начал мигать красным цветом, то количество зарегистрированных ключей ТМ составляет максимально возможное - 28 шт.),

– поднести ключ ТМ к считывателю или нажать кнопку на брелоке «Астра-Р». При успешной регистрации индикатор «1» загорится зеленым цветом. Данному ключу ТМ назначаются полномочия на взятие и снятие всех ШС.

При наличии данного ключа ТМ в памяти прибора индикатор «1» загорится красным цветом;

7) повторить, при необходимости, процедуру регистрации или удаления;

8) выключить питание прибора;

9) установить перемычки в соответствии с требуемым режимом работы

10) установить крышку на место;

Внимание! Зарегистрированные ключи ТМ имеют полномочия только для автономного режима работы прибора.

Задание 2

- К прибору Астра-713 подключить комбинированный оповещатель (светозвуковой) охранно-пожарный Астра-10. Способ подключения показан на Рис.1. Красный и зеленый проводы идут на плюс питания, белый провод на контакт OC1, синий провод на OC2.

Рис.1                                        Рис.2 Rогр – резистор 3,9 кОм;

- Так же к прибору Астра-713 нужно будет подключить магнитноконтакный датчик. Способ подключения показан на (Рис.2). Датчик подключается через оконечный резистор 3,9 кОм. Один из проводов подключить на Zonex, второй провод идет на GND.

- Подготовка к работе, проверка работоспособности в автономном

режиме работы

Последовательность действий:

1) Отключить питание прибора.

2) Снять крышку прибора, вытолкнув защелки основания из паза крышки

3) Проверить правильность произведенного монтажа при установке.

4) Выполнить, при необходимости, установку режимов работы прибора.

5) Провести проверку работоспособности прибора:

а) дождаться перехода ШСх прибора в состояние «Готов» (индикатор «Х» мигает 1 раз в 1 с зеленым цветом). При не готовности ШСх (индикатор «Х» не горит) проверить ШСх;

Примечание – Если ШСх определен как пожарный или круглосуточный охранный, то состояния «Готов» у данного ШС нет, ШСх автоматически переходит в режим «Взят».

б) перевести прибор в режим «Взят» подключением ключа ТМ к считывателю;

в) проверить соответствие извещений на ЗС, индикаторы «1»…«8»

г) снять прибор с охраны, подключением ключа ТМ к считывателю.

Вопросы к лабораторной работе

- Что такое Touch Memory?

- Для чего предназначен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-713»?

- Какие шлейфы имеются на «Астра-713»?

- Каким образом происходит регистрация ключа ТМ?

- Какое максимальное количество возможно зарегистрировать ключей ТМ?

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Отчет