# Методическое указание к лабораторной работе 3

Лабораторная работа № 3

Наименование лабораторной работы – Подключение охранных извещателей к ППКПО Астра-713.

Время на выполнение – 2 часа.

Цель – Научиться настраивать систему охранной сигнализации.

Краткие теоретические сведения:

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения и фиксирования акта несанкционированного доступа на объект и принятие решения по дальнейшему сценарию. При срабатывании датчиков СОС, устройства могут включать как звуковое оповещение, так и световое. При этом, с датчиков поступает сигнал тревоги на ПКП, а далее на ПЦН по телефонной линии или по радиоканалу. Если же в алгоритм работы СОС не входит передача сигнала тревоги на ПЦН, это означает, что система является автономной. Такой вариант системы является низкоэффективным.

Из определения можно выделить несколько основных задач охранной сигнализации:

- Обнаружение нарушителя;

- Формирование извещения об обнаружении нарушителя в нужном информационном формате;

- Передача извещения в нужном формате в определённое место;

- Обеспечение процедуры постановки на охрану и снятия с охраны (взятия/снятия)

Состав оборудования, алгоритм работы, тип подключения датчиков между собой определяет тип данной СОС. Существует три типа систем охранной сигнализации:

- проводная;

- беспроводная;

- адресная.

Проводная сигнализация

Самой дешевой и легкой в исполнении является система проводной сигнализации. При правильном монтаже оборудования данный вариант может оказаться неплохим решением, поскольку такая система подходит небольшим объектам, где размещение шлейфов охранной сигнализации (ОС) не является трудностью.

Конструктивно, проводная охранная сигнализация состоит из приемно-контрольного блока, к которому подключаются извещатели. Как правило, используется комбинация датчиков (акустические, магнитоконтактные, движения и т.д.).

Проводная охранная сигнализация — оптимальный вариант, для обеспечения приемлемого уровня безопасности при ограниченном бюджете. Проводные системы отличаются хорошими показателями надежности и меньше подвержены воздействию сторонних факторов. К преимуществам проводных систем можно отнести:

- простоту подачи питания на периферийные устройства;

- постоянный контроль целостности линии связи;

- устойчивость к электромагнитным помехам;

- стабильность прохождения сигнала;

- доступная цена.

Недостатки:

- прокладка линий связи занимает много времени и требует от монтажника высокой квалификации;

- возможно нарушение дизайна помещений.

Адресная система охранной сигнализации

Основная функция охранной сигнализации – это обнаружение несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение или здание и оповещение сотрудников охраны об этом проникновении. Адресная система охранной сигнализации позволяет точно определять помещения или места возникновения тревожной ситуации за счет использования охранных устройств с заранее заданными уникальными адресами. Такой вариант охранной сигнализации подойдет как для маленьких, так и для средних объектов.

Беспроводная охранная сигнализация

В беспроводных системах для передачи информации от датчиков к приемно-контрольному прибору (модулю) используется радиочастотный канал связи. Это определяет ряд безусловных достоинств такого типа сигнализации, например:

- установка беспроводных устройств занимает гораздо меньше времени. Фактически она заключается в закреплении детекторов на выбранных местах;

- легко изменяется конфигурация системы и ее масштабирование;

- радиоканальное оборудование имеет небольшие формы и не портят дизайн помещения;

Несомненным достоинством любой беспроводной охранной сигнализации является ее адресность. То есть каждый датчик имеет уникальный номер, по которому прибор распознает его в сети.

Для GSM систем существует особенность: извещатели объединяются в зоны. То есть мы контролируем не конкретный извещатель, а группу.

Одним из главных недостатков системы является высокая стоимость аппаратуры, которая тем не менее, имеет тенденцию к снижению.

Автоматическая охранная сигнализация

По большому счету часть процессов любой охранной сигнализации автоматизирована. Это касается вопросов обнаружения попыток проникновения, обработки сигнала и формирования тревожного извещения. Однако, существуют системы с такой степенью автоматизации, что их вполне можно назвать интеллектуальными.

Однозначно полезной можно считать опцию автоматического контроля работоспособности системы.

Самотестирование датчиков и передача информации об их состоянии (работоспособности) реализуется в цифровых (адресных) вариантах исполнения оборудования. Надо сказать, что такие системы работают на программно-аппаратном уровне. Наличие программной составляющей позволяет реализовывать такие интеллектуальные функции как:

- автоматическое управление оборудованием по заданному расписанию или событию;

- разграничение прав доступа пользователей для работы с системой;

- возможность интеграции сигнализации с другими системами безопасности.

Порядок выполнения лабораторной работы:

Задание1

- Произвести монтаж извещателя охранный оптико-электронный Астра-515.

Извещатель имеет 4 контакта подключение. RELAY – клеммы подключения извещателя в шлейф сигнализации; +12V, GND – клеммы питания (Рис.1)

Рис.1 Клеммы на плате извещателя

Подключение осуществляется через оконечное устройство номиналом 3,9 кОм. Оконечное устройства подключить к одному из контактов RELAY. Провод подключенный через оконечное устройство соединить с проводом, подключенным к GND.

Красный провод подключить к клемме +12V, синий провод подключить к клемме GND. Зеленый провод подключить через оконечное устройство к одному из клемм RELAY, так же белый провод подключить ко второй клемме RELAY.

Монтаж на приборе Астра-713 производиться следующим образом, красный провод подключить к клемме +12V на плате ПКП, белый провод подключить к охранному шлейфу Zonex, синий и зеленый провода подключить к охранному шлейфу GND.

- Включить питание ПКП.

- Для того извещатель охранный оптико-электронный Астра-515 перешел в состояние готов, в течении 20 секунд не должно быть движений. После этого потухнет световой индикатор на плате Астре-515. В этот же момент загорится световой индикатор на ПКП сигнализирующий о подключенном датчике.

- Поставить извещатели на охрану с помощью ключа Touch Memory.

- Проверить извещатель на работоспособность.

Задание 2

- Произвести монтаж извещателя охранный поверхностно звуковой Астра-612. Монтаж Астра-612 производиться точно также, как и у Астра-515.

- Включить питание ПКП.

- Дождаться, когда извещатель перейдёт в состояние готов.

- Поставить извещатели на охрану с помощью ключа Touch Memory.

- Проверить извещатель на работоспособность.

Вопросы к лабораторной работе

- Для чего предназначена система охранной сигнализации?

- Основные задачи решаемые охранной сигнализацией?

- Что такое адресная сигнализация?

- Что такое проводная сигнализация?

- Что такое беспроводная сигнализация?

- Принцип работы автоматической сигнализации?

- Принцип работы Астра-515?

- Принцип работы Астра-612?

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Отчет