# Методическое указание к лабораторной работе 4

Лабораторная работа № 4

Наименование лабораторной работы – Подключение пожарных извещателей к ППКПО Астра-713.

Время на выполнение – 2 часа.

Цель – Научиться настраивать систему пожарной сигнализации.

Краткие теоретические сведения:

Пожарная сигнализация – система для обнаружения возгораний и управления технологическим оборудованием. В зависимости от конфигурации обеспечивает управление другими системами, например, оповещения, дымоудаления и других.

На практике используется три основных типа автоматической пожарной сигнализации. Разница между системами заключается в способе организации контроля шлейфов:

- пороговая;

- адресно-опросная;

- адресно-аналоговая.

Пороговая система пожарной сигнализации

Пороговая пожарная сигнализация – это тип системы на основе пожарных извещателей с двумя рабочими показателями – «норма» и «пожар». Срабатывание системы происходит при пороговом значении контролируемого параметра (задымленность, температура). Датчики пороговой системы объединяются в шлейф.

При срабатывании любого из датчиков происходит изменение электрических характеристик линии связи сигнализации. То есть система не определяет, какой конкретно датчик вызвал срабатывание (уровень локализации – одна линия связи). Это считается главным недостатком данного типа пожарной сигнализации, также прокладка линий связи требует большого объема работ.

Для решения проблемы можно использовать промежуточные модули, подключаемые к шлейфам, с дальнейшим объединением в одну систему. При всех недостатках, пороговая сигнализация часто используется, по причине низкой стоимости оборудования в сравнении с другими системами.

Адресно-опросная система пожарной сигнализации

Адресно-опросная сигнализация – этот тип пожарной системы строится на основе адресных пожарных извещателей. То есть каждый датчик определяется контрольным прибором отдельно. При этом контролируется не только его пороговые значения, но и работоспособность. Преимущество адресно-опросной сигнализации – точное определение места возгорания или выхода из строя любого из установленных извещателей.

Также все извещатели объединяются всего одной линией связи – это упрощает монтаж системы. В сравнении с пороговой сигнализацией стоимость оборудования выше, однако если учесть все затраты, то итоговые стоимости проектов находятся в одном ценовом диапазоне.

Адресно-опросная автоматическая сигнализация – оптимальный вариант для больших объектов, так как обеспечивает детальный контроль каждого помещения и работоспособности всей системы.

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Адресно-аналоговая сигнализация – современная автоматическая система, основанная на измерении датчиками контролируемых параметров в постоянном режиме. Все данные с извещателей системы этого типа передаются на панель управления, где с помощью специальных алгоритмов анализируется изменение ситуации на объекте.

Адресно-аналоговые системы при высокой стоимости оборудования и необходимости в квалифицированном обслуживании, обеспечивают самый высокий уровень пожарной безопасности – при правильной установке работоспособность системы сохраняется даже при обрыве шлейфа.

Основная область применения – объекты с высокими требованиями к уровню безопасности.

Порядок выполнения лабораторной работы:

Задание 1

- Произвести монтаж извещателя пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-141.

- Схема подключение извещателя представлена на (Рис.1)

- Рис.1 Клеммы на плате извещателя

- Подключение осуществляется через оконечное устройство номиналом 3,6 кОм. Оконечное устройства подключается к контактам 2 и 4.

- Красный провод подключить к клемме 2, синий провод подключить к клемме 3.

- Монтаж на приборе Астра-713 производиться следующим образом, красный провод подключить к клемме Zonex, синий провод подключить к охранному шлейфу GND.

- Закрепить розетку в месте установки извещателя.

- Включить питание ПКП.

- Установить дежурный режим работы системы с помощью приемно-контрольного прибора;

- Проверить работоспособность извещателя при помощи иголки, введенной в дымовую камеру на время до 9 с через отверстие, расположенное на крышке извещателя;

- Убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора на плате извещателя и приему сигнала "Пожар" приемно-контрольным прибором;

- Установить дежурный режим работы системы;

- Извлечь датчик из розетки;

- Убедиться в приеме сигнала "Неисправность" приемно-контрольным прибором;

- Вставить датчик в розетку;

- Установить дежурный режим работы системы.

Задание 2

- Произвести монтаж извещателя пожарный тепловой ИП 103-5

- Подключение осуществляется через оконечное устройство номиналом 3,6 кОм.

- Зеленый провод подключить через оконечное устройство к одному из контактов, белый провод подключить свободному контакту.

- Монтаж на приборе Астра-713 производиться следующим образом, белый провод подключить к клемме Zonex, зеленый провод подключить к охранному шлейфу GND.

- Включить питание ПКП.

- Установить дежурный режим работы системы с помощью приемно-контрольного прибора;

- Проверить работоспособность извещателя при помощи имитацию обрыва проводки;

- Убедиться в срабатывании извещателя по звуковому сигналу.

Вопросы к лабораторной работе

- Что такое пожарная сигнализация?

- Что такое пороговая система сигнализации?

- Что такое адресно-опросная система сигнализации?

- Что такое адресно-аналоговая система сигнализации?

- Принцип работы ИП 212-143?

- Принцип работы ИП 103-5?

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Отчет